Ausschreibungstext zu Leistungs-Kondensator in

Trockentechnik

Typ:  LKT Heavy Duty (HD)

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- nach EN 60831-1 und -2 sowie IEC 831-1 und -2

- im zylindrischen Alu-Gehäuse mit dreifacher

Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- integrierte Entladewiderstände, die eine Entladung

auf 50 V innerhalb einer Minute sicherstellen

- trockener Aufbau mit einem PCB-freien, flammhemmenden

mineralischen Füllstoff mit adhäsivem Stabilisator

- zuverlässig funktionierende Überdruck-

Abreißsicherung, die:

- bei innerem Überdruck anspricht,

- den Kondensator sicher und rückzündungsfrei vom

Netz trennt und dadurch eine Zerstörung des

Kondensator-Bechers verhindert

- regelmäßige Überprüfung der Qualität und Sicherheit

nach EN 60831-1 und –2 sowie IEC 831-1 und -2

- 3-phasiger Aufbau (Dreieck-Schaltung)

- Option: Anschluss über Klemmen in Käfigzugfeder-

technik für Leitungsquerschnitt bis 16qmm

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V):....von 480V bis 525V

- Nennleistung (kvar):.von 15kvar bis 18kvar

- Nennfrequenz (Hz):...50Hz / 60Hz

- Strombelastbarkeit Betriebsart 1: min. 2,7 x I Nenn

..bei Nennspannung und 50Hz dauernd und 450 x I Nenn

..bei kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* am Kondensator-Wickel: 0,2

* an Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

- Schutzart: IP 20

- Temperaturklasse: -40 °C bis +68 °C

- Maße (d x h in mm):..85mm x 215mm

- Fabrikat:  FRAKO oder gleichwertig

-------------------------------------------------------

Typ:  LKT... -...-HD

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen