Blindleistungs-Regelanlage

Typ: LSK

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- im Stahlblechgehäuse

- für Wandmontage (Bodenaufstellung nur mit Sockel

als Zubehör)

- NH-Sicherungen im Laststromkreis

- Steuersicherung

- Schütze mit voreilenden Widerstandskontakten zur

Begrenzung des Einschaltstromes

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

„LKT“ in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2

sowie IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse

mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- Blindleistungsregler PQC mit 6 Schaltausgängen zur
  intelligenten Regelung und Überwachung mit wichtigen
  Funktionen wie z.B. Schaltspielzähler, umfangreiches
  Alarmmanagement, 5 getrennt arbeitende Regelprogramme
  u.v.m. (detaillierte Beschreibung siehe separater
  Text zu PQC xxx)

- optionale Ausführung des PQC mit 12 Schaltausgängen,
  oder/und Modbus RTU oder/und Temp I/O (detaillierte
  Beschreibung siehe separater Text)

- Temperaturüberwachung mit Notabschaltung bei

überhöhter Schrankinnentemperatur

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V) :............................

- Nennfrequenz (Hz) :...........................

- Nennleistung (kvar) :.........................

- Stufenleistung (kvar) :.......................

- Schaltfolge:..................................

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/ 50 Hz,

Leistung bei 400 V/ 50 Hz:....................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min.2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* Kondensator-Wickel: 0,2

* Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

- Schutzart: IP 20 (Option IP 54)

- Temperaturklasse: -5 °C bis +35 °C nach

DIN VDE 0660 Teil 600-2

- Lackierung : RAL 7035

- Maße (B x H x T in mm):.......................

-------------------------------------------------------

Typ:  LSK

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen