REPEATER  EMB 1101

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Der Repeater EMB 1101 dient der Signalaufbereitung und

-verteilung im FRAKO Starkstrombussystem. Erforderlich

bei Straengen mit einer Laenge von mehr als 1000 m

sowie bei Bussystemen,an welchen mehr als 32 Geraete

an einem Strang betrieben werden.

Durch den Einbau des Repeaters EMB 1101 wird die

Sicherheit des Bussystems besonders bei schwierigen

Betriebsbedingungen durch Stoereinfluesse erhoeht.

- An einem Bussystem koennen bis zu 120 Geraete

betrieben werden

- Sternfoermige Verdrahtung, pro Repeater koennen bis

zu vier Straenge (Linien) mit jeweils bis zu

32 Geraeten realisiert werden

- Durch Kaskadierung von Repeatern koennen Buslaengen

bis zu 15 km realisiert werden

- Vorhandene Kabelverbindungen, bei welchen kein von

FRAKO spezifiziertes Buskabel eingesetzt wurde,

koennen bis zu einer Entfernung von max. 4 km

verwendet werden

- Jeder Busanschluss(Linie) erkennt automatisch, ob er

als Eingangskanal oder als Ausgangskanal geschaltet

ist

- Teile des Bussystems koennen durch den Repeater

galvanisch abgekoppelt werden, um Potentialaus-

gleichsstroeme ueber den FRAKO Starkstrombus® zu

vermeiden

- Liegt in den angeschlossenen Linien ein elektrischer

Fehler vor, so wird dieser automatisch erkannt,

angezeigt und die entsprechende Linie wird gesperrt

- Datenuebertragungsfehler werden automatisch erkannt

und per LED angezeigt

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Versorgungsspannung: ....... 60V - 230V + 15%  AC

oder DC

- Frequenz: .................. wenn AC 48 bis 62 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... ca. 6 VA

- Absicherung: ............... max. 2 A extern vorge-

schrieben

Ein- / Ausgaenge:

- Anzahl: .................... 4 Linien, davon 1 Linie

galvanisch getrennt

- Protokoll: ................. FRAKO Starkstrombus®,

nach EN 50170 (P-Net),

standardisierter

Feldbus, RS 485

Uebertragungsgeschw.: ...... 76,8 kbit/s

Anzeigeelemente:

- Betrieb(Run) ............... blinkende gruene LED

- Datentransfer .............. pro Linie eine gruene

und rote LED

Anschluesse: ................. Schraubklemmen

- Leiterquerschnitt: ......... max. 2,5 mm²

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 140x90x59 mm (BxHxT),

DIN Modulgehaeuse 8 TE

- Schutzart: ................. Gehaeuse IP40,

Klemmen IP20

- Ausfuehrung: ............... nach VDE 0411

Schutzklasse II (auch

DIN EN 61010-1)

- Gehaeusematerial: .......... PC mit 10% GF,V-0

flammwidrig UL-94 V-0

- Einbau: .................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: ................ beliebig

- Gewicht: ................... ca. 0,6 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber

Normal Null

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +50°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMB 1101

Artikel-Nr.: ................. 20-10600

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen